## PROGRAM IZVAJANJA
JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV KONCESIJE ZA IZVEDBO PROJEKTA ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA NA OBJEKTIH DIJAŠKEGA DOMA LIZIKE JANČAR MARIBOR
PROGRAM IZVAJANJA
VSEBINA
PODATKI O OBJEKTIH
SPLOŠNE ZAHTEVE KONCENDENTA GLEDE IZVEDBE UKREPOV
MERITVE UDOBJA IN STANDARDI UDOBJA
ZAHTEVE KONCEDENTA GLEDE UPRAVLJANJA IN VZDRŽEVANJA
OBVEZNI UKREPI ZAHTEVANI S STRANI KONCEDENTA
OBRAZCI ZA VNOS UKREPOV IN PRIOHRANKOV (PO OBJEKTIH IN SKUPNO)
VZOREC OBRAČUNOV

## PODATKI O OBJEKTIH
SEZNAM OBJEKTOV
Št. | ID | Naziv objekta | Naslov | Tip objekta
1 | OB01 | DIJAŠKI DOM LIZIKE JANČAR | TITOVA CESTA 24A, MARIBOR | DIJAŠKI DOM
OPOMBA:
- Podatki o objektU so razvidni iz Novelacije razširjenega energetskega pregleda objekta (september 2018), ki je v prilogi.

## REFERENČNE KOLIČINE
OSNOVNI PODATKI O OBJEKTU |  |  |  |  | TOPLOTA | [13 empty] | ELEKTRIČNA ENERGIJA | [6 empty] | STROŠKI SKUPAJ
| ID | ime objekta | naslov | ogrevana kvadratura [m2] | vrsta energenta 1 | enota ener-genta 1 | raba energenta 1 | kurilnost energenta 1 [kWh / enoto] | strošek energenta 1 [EUR brez DDV] | raba dovedene energije energenta 1 [kWh] | Izkoristek ogrevalnega sistema 1 | cena energenta 1 [€ / enoto] | raba toplote [kWh] | raba toplote [kWh/m2] | cena toplote [€/kWh] | prilagoditev rabe toplote * [kWh] | referenčna raba toplote [kWh] | referenčni strošek toplote [€] | raba el.energije [kWh] | raba el. energije [kWh/m2] | strošek EE [EUR brez DDV] | cena el. energije [€/kWh] | prilagoditev rabe el. energije * [kWh] | referenčna raba el. energije [kWh] | referenčni strošek el. energije [€] | SKUPAJ STROŠEK ENERGENTOV [€] | STROŠEK VZDRŽEVANJA ENERGETSKIH NAPRAV ** [€]
1 | OB1 | DIJAŠKI DOM LIZIKE JANČAR | TITOVA CESTA 24A, MARIBOR | 6675 | ELKO | L | 83787.25 | 10 | 56824.54 | 837872.5 | 72% | 0.06782 | 603268.2 | 90.3773 | 0.094194 |  | 603268.2 | 56824.54 | 210230.5 | 31.4952 | 23057.29 | 0.10968 |  | 210230.5 | 23057.29 | 79881.83 | 22694.9
Opombe: | Vsi zneski so brez DDV.
* V primeru izvedbe ukrepov, ki dvigujejo udobje, ponudnik vpiše prilagoditev rabe toplote oz. elektrike ob ustrezni utemeljitvi
** Stroški vzdrževanja energetskih naprav vključujejo tekoče vzdrževanje, redno servisiranje, zakonske preglede ipd. / 'Stroški vzdrževanja Javne razsvetljave vključujejo strošek menjave svetilk

## CENE ENERGENTOV OB MENJAVI
CENE ENERGENTOV OB MENJAVI ENERGENTA
Ponudnik poda predlog referenčnih cen energenov ob menjavi energenta in jih obrazloži.
VHODNI ENERGENTI: |  |  |  |  | Referenčna vrednost ob menjavi energenta
Oznaka | Vhodni energent | Merska enota | Kurilna vrednost |  | Povprečna cena dovedene energije (EUR brez DDV)
ELKO | Ekstra lahko kurilno olje (ELKO) | l (liter) | 10.08 | kWh/l |  | EUR/kWh
ZP | Zemeljski plin | Sm3 | 9.5 | kWh/Sm3 |  | EUR/kWh
UNP | Utekočinjen naftni plin (UNP) | m3 | 31.05 | kWh/m3 |  | EUR/kWh
BM | Biomasa - briketi, peleti | Kg | 4.9 | kWh/kg |  | EUR/kWh
DO | Toplota iz daljinskega ogrevanja | kWh | 1000 | kWh/kWh |  | EUR/kWh
EE | Električna energija | kWh | 1 | kWh/kWh |  | EUR/kWh

## ENERGETSKO UPRAVLJANJE (hidden)
II. | ZAHTEVE NAROČNIKA GLEDE SISTEMA ENERGETSKEGA UPRAVLJANJA
Energetsko upravljanje je sklop storitev, ki zajemajo:
- | analizo rabe energije ter stroškov oskrbe z energijo,
- | oceno možnih prihrankov energije in stroškov za oskrbo z energijo,
- | določitev ukrepov za doseganje teh prihrankov ter oceno njihove izvedljivosti,
- | izvedbo ukrepov za doseganje teh prihrankov,
- | spremljanje rabe energije in stroškov za energijo, analizo, primerjavo doseganja rezultatov s pričakovanimi,
- | ukrepanje ob negativnih odstopanjih.
Naročnik je že pridobil podatke za objekte, ki zajemajo osnovno analizo rabe energije in stroškov oskrbe z energijo ter oceno možnih prihrankov energije in stroškov za oskrbo z energijo.
S sistemom upravljanja mora izvajalec vzpostaviti proces stalnega spremljanja rabe energije in stroškov za oskrbo z energijo, njihovo analizo ter predlog ukrepanja ob negativnih odstopanjih.
Sistem energetskega upravljanja objektov, ki je tudi osnova za izvajanje obračuna mora omogočati:
- | Spremljanje porabe
- | Pregled porabe energentov v objektu
- | Pregled porabe vode
- | Spremljanje stroškov
- | Spremljanje stroškov energentov
- | Spremljanje stroškov vode
- | Spremljanje stroškov vzdrževanja
- | Analizo porabe energije
- | Analiza porabe energije glede na dnevni temperaturni primanjkljaj
- | Analiza porabe energije glede na število uporabnikov
- | Primerjava porabe med leti
- | Primerjava podobnih objektov med seboj
- | Izdelavo poročil
- | Avtomatsko generiranje poročil
- | Dinamična določitev periode generiranja
Sistem mora omogočati spremljanje porabe in stroškov na letnem in mesečnem nivoju. Vnos podatkov mora zagotavljati izvajalec.
Izvajalec ob začetku izvajanja storitve izvede izobraževanje naročnika za pregled podatkov, možnosti pregledovanja analiz in možnosti generiranja poročil. Naročnik lahko tudi določi, katere analize in poročila je izvajalec vsak mesec dolžan pošiljati določenim osebam naročnika.
Izvajalec je dolžan 1x letno naročniku predstaviti rezultate analiz, izdelanih na osnovi sistema energetskega upravljanja ter učinkov ukrepov po tej pogodbi in sicer najkasneje 2 meseca po preteku posameznega obračunskega obdobja za vsak objekt posebej.

## STANDARD UDOBJA
STANDARD UDOBJA V OBJEKTIH
Minimalno ugodje v prostorih v času izvajanja ogrevanja (pozimi):
Vrsta stavbe/prostora: | Obremenjenost prostora (oseb/m2) | Notranja temp. zraka (°C) | Toleranca* (°C) | Relativna vlažnost zraka (%) | Max. koncentracija CO2 (ppm) | Količina svežega zraka v primeru mehanskega prezračevanja (m3/h m2) | Povprečna vzdrževana osvetljenost (lux) EN 12464-1 | Opombe
Vrtec - Igralnica II. starostno obdobje | 0.5 | 22 | ± 1 | 40 - 60 | 1667 | 10.1 | 300
Vrtec - Igralnica I. starostno obdobje | 0.5 | 24 | ± 1 | 40 - 60 | 1667 | 10.1 | 300 | * 500 lux v predelu za nego
Vrtec - Športna igralnica | 0.5 | 20 | ± 1 | 40 - 60 | 1667 |  | 300
Vrtec - Umivalnica |  | 22 | ± 1 | 40 - 60 | 1667 |  | 300
Osnovna šola - Učilnica | 0.5 | 22 | ± 1 | 40 - 60 | 1667 | 8.6 | 300
Telovadnica, športna dvorana | 0.5 | 19 | ± 1 | 40 - 60 | 1667 |  | 300
Garderobe šola, vrtec, šp. dvorana | 1 | 21 | ± 1 | 40 - 60 | 1667 |  | 300
Kopalnica | 0.5 | 24 | ± 1 | 40 - 60 | 1667 |  | 200
Sanitarije |  | 20 | ± 1 | 40 - 60 | 1667 |  | 200
Pisarne, upravni prostori | 0.1 | 22 | ± 1 | 40 - 60 | 1667 | 2.5 | 500
Avla, avditorij, skupni prostori, hodniki, jedilnica | 1 | 20 | ± 1 | 40 - 60 | 1667 |  | 200
Bazenski prostor | 0.5 | 25 - 28 | ± 1 | 35 - 60 | 1667 |  | 300 | +2°C nad temp. bazenske vode
Ordinacije | 0.1 | 24 | ± 1 | 40 - 60 | 1667 |  | 500
Servisni prostori | 0.1 | 20 | ± 1 | 40 - 60 | 1667 |  | 150
Minimalna temperatura sanitarne tople vode:
Lokacija meritve | Temperatura STV (°C)
Na iztočnem mestu (pipa) | 50 |  | *v vrtcih skladno s pravilnikom
Vrednosti so smiselno povzete po pravilniku SIST EN 12831, Pravilnik o prezračevanju stavb (UL RS 42/2002) oziroma na podlagi izkušenj.
Pravilnik o pitni vodi in Priporočila IVZ – NIJZ (Nacionalni inštitut za javno zdravje)
Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (UR RS 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10, 47/13,74/16)
Meje odgovornosti koncesionarja za doseganje standardov udobja:
Koncesionar je odgovoren za doseganje standardov udobja zgolj v obsegu, ki ga tehnično omogočajo ukrepi, ki jih je v okviru izvajanja koncesije izvedel koncesionar.
Koncesionar ni dolžan zagotavljati doseganja predpisanega standarda osvetlitve, če s svojimi ukrepi ne posega v obstoječe sisteme notranje razsvetljave.
Koncesionar ni dolžan zagotavljati doseganje predpisanega standarda prezračevanja (CO2, izmenjeva svežega zraka), če objekti nimajo vgrajenih sistemov prisilnih prezračevanj oz. le-ti niso predmet ukrepov energetske sanacije objektov koncedenta.
Koncesionar ni odgovoren za nedoseganje predpisanih standardov udobja, v kolikor so odstopanja posledica ravnanja uporabnikov objekta.
Koncesionar ni odgovoren za nedoseganje predpisanih standardov udobja, v kolikor so odstopanja posledica nezanesljive, nekvalitetne in nepravočasne dobave primarnih energentov s strani koncedenta oz. uporabnikov (npr. dobava biomase, ki ne dosega predpisanih standardov kvalitete določene s projekti Obratovanja in vzdrževanja).
Koncesionar ni odgovoren za nedoseganje predpisanih standardov udobja, v kolikor so odstopanja posledica neizvajanja nujno potrebnih vzdrževalnih del na instalacijah, ki niso predmet vzdrževanja koncesionarja in jih je skladno z določenimi mejami projekta tudi nadalje dolžan izvajati koncedent (npr. menjava okvarjenih grelnih teles, radiatorjev, zamenjava dotrajane interne instalacije).
Koncesionar ni odgovoren za nedoseganje predpisanih standardov udobja, v kolikor so odstopanja posledica prekinitev ali motene dobave s strani pooblaščenih operaterjev distribucijskih omrežij (električna energija, zemeljski plin, daljinsko ogrevanje).

## MERITVE UDOBJA
MERITVE UDOBJA V PROSTORIH PRED IZVEDBO UKREPOV ENERGETSKE SANACIJE
Obrazec za vpis meritev:
Vrsta prostora kjer se izvajajo meritve | Št. etaže | Datum in ura meritve | Obremenjenost/ zasedenost (oseb) | Temperatura zraka (°C) | Relativna vlažnost zraka (%) | Max. koncentracija CO2 (ppm) | Umetna osvetljenost (lux) | Naravna in umetna osvetljenost skupaj (lux)
Tajništvo | 1 | 2018-02-06 |  | 22.3 | 30.7 | / | 195 | 213
Ravnatelj | 1 | 2018-02-06 |  | 23 | 31.2 | / | 94 | 182
Računovodstvo | 1 | 2018-02-06 |  | 21.7 | 33.5 | / | 1053 | 1070
Blagajna | 1 | 2018-02-06 |  | 21 | 31.6 | / | 379 | 411
Knjižnica | 1 | 2018-02-06 |  | 21.8 | 32.3 | / | 611 | 648
Jedilnica | 1 | 2018-02-06 |  | 21.3 | 30.4 | / | 215 | 420
Kuhinja | 1 | 2018-02-06 |  | 25 | 40.8 | / | 548 | 577
Pralnica | 1 | 2018-02-06 |  | 20.3 | 30.9 | / | 535 | 714
Socialna služba | 1 | 2018-02-06 |  | 22.6 | 33.6 | / | 508 | 534
Vratarnica | 1 | 2018-02-06 |  | 21.6 | 30.1 | / | 304 | 779
Meritev temperature STV
Meritev | Temperatura STV (°C) | Opombe | Lokacija
Zalogovnik STV - zgoraj
Zalogovnik STV - spodaj
Iztok v sekundarni sistem STV
Povratna temp. na cirkulaciji
Iztočno mesto (pipa) 1
Iztočno mesto (pipa) 2
Iztočno mesto (pipa) 3
Opomba: Na iztočnih mestih se meri temperatura po 2 minutah od odprtja pipe
Koncendent in koncesionar za vsak objekt iz seznama objektov določita najmanj 3 točke merjenja v prostorih različnih namembnosti.
Meritve se izvedejo v obsegu, ki so smiselne in upravičene za posamezen tip objekta.
Meritve se izvedejo v časovnem obsegu, ki je primeren za posamezen standard udobja. V tabele se vnesejo povprečne izmerjene vrednosti (npr. objekt s prisilnim prezračevanjem: meritve iz prezračevalne naprave; objekt brez prisilnega prezračevanja: vzpostavi se merjenje notranje temperature in vlažnosti zraka).
Predmetne tabele se izpolnijo za vsak objekt posebej in so sestavni del Programa izvajanja koncesije.

## UKREPI - SPLOŠNE ZAHTEVE
I. | UKREPI ZAHTEVANI S STRANI KONCEDENTA ZA ZAGOTAVLJANJE PRIHRANKA
Splošne zahteve:
1. Vsi pripravljalni ukrepi morajo biti izvedeni skladno z veljavnimi predpisi in standardi. Pri energetskih sanacijah objektov kulturne dediščine upoštevati Smernice za energetsko prenovo stavb kulturne dediščine in izdane kulturovarstvene pogoje pristojnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine. V okviru energetske sanacije objektov mora koncesionar odstraniti na ovoju posameznih objektov odstraniti vse elemente, ki vsebujejo azbest (kritina, fasadne plošče ipd.). Ob načrtovanju in izvajanju energetskih sanacij mora koncesionar preprečiti vse vdore vode ali vlage v objekt. Za izolacijo pohodnih podstrešij mora biti za območje, ki je višje od 1,40 m zagotovljena pohodnost tudi po položitvi toplotne izolacije. Toplotna izolacija temelja in cokla mora biti izvedena trdno vodoodporno toplotno izolacijo. Po izvedbi teh del pa je potrebno ustrezno pohodno urediti zunanjo ureditev (plošče ali asfalt), ki mora biti izvedena z naklonom od objekta (min 0,5 % prečni naklon).
2. Koncesionar mora ukrepe v pogodbeni dobi izvajati in vzdrževati skladno z veljavnimi predpisi in standardi.
3. S svojimi ukrepi koncesionar ne sme znižati standarda (temperature v prostorih, prezračevanje), ki je predpisan v standardu SIST EN 12831 in Smernicami VDI 2067. Če ti pogoji pred ukrepi niso bili doseženi, je potrebno to upoštevati pri referenčnih količinah.
4. S svojimi ukrepi koncesionar ne sme znižati standarda (osvetlitve), ki je predpisan v standardu SIST EN 12464-1:2011 Če ti pogoji pred izvedbo ukrepov niso bili doseženi, je potrebno to upoštevati pri referenčnih količinah.
5. Ker standard v prostorih ni natančno popisan, mora koncesionar po podpisu pogodbe v prvi ogrevalni sezoni v prostorih popisati standarde (temperature, osvetlitve,...). Koncedent in koncesionar za vsak objekt določita točke merjenja udobja pred izvedbo ukrepov. Predmetne točke merjenja se uporabljajo tudi za ugotavljanje doseganja standardov udobja v času izvajanja glavne storitve.
6. Koncesionar po podpisu pogodbe do začetka izvajanja glavne storitve zbrati in preveriti podatke iz razširjenih energetskih pregledov, ki so potrebni za ugotavljanje morebitnih sprememb uporabe objektov (število uporabnikov, urniki, porabniki energije).
7. Kjer so referenčne vrednosti rabe energije podane v energiji porabljenega goriva in še ni uvedenih meritev, mora koncesionar do dogovorjenega roka po pogodbi (pripravljalna storitev) vgraditi merilne naprave.
8. Koncesionar mora do začetka izvajanja glavne storitve vzpostaviti sistem energetskega upravljanja za vse objekte iz seznama stavb naročnika po zahtevah določenih v zavihku Energetsko upravljanje.
9. Po dokončanju pripravljalne storitve mora koncesionar koncedentu predati naslednjo dokumentacijo:
- Dokazilo o zanesljivosti, Projekte izvedenih del in projekte za obratovanje in vzdrževanje.
10. Koncesionar mora zagotoviti izobraževanje koncedenta, upravljavca in uporabnikov.
11. Izvedbo vsakega ukrepa v objektu mora koncesionar terminsko uskladiti z upravljavcem objekta.
12. Koncedent ima pravico kadarkoli izvajati nadzor nad pripravljalnimi deli koncesionarja.

## UKREPI (PO OBJEKTIH)
II. PREDVIDENI UKREPI PO POSAMEZNIH OBJEKTIH
Izvedba celovite energetske sanacije objektov, ki zajema sledeče ukrepe:
| OBJEKT | INVESTICIJSKI UKREPI
1. | DIJAŠKI DOM LIZIKE JANČAR | - energetsko upravljanje
- izolacija fasade
- menjava stavbnega pohištva (vključno s senčili)
- izolacija streh
- izolacija stropa nad neogrevano kletjo
- prenova ogrevalnega sistema - prehod na DO
- termostatski ventili
- ureditev prezračevanja v jedilnici in kuhinji
- sanacija razsvetljave
- prenova obstoječega ogrevalnega sistema za premostitev zime
- menjava pločevinaste strešne kritine nad postrešjem (sočasno z izvedbo ukrepa pod alinejo 4)

## OB01
Pogodbeno zagotavljanje prihrankov |  |  |  | 1 | 1
|  |  |  | 01 | 01
Osnovni podatki o objektu
Objekt: | DIJAŠKI DOM LIZIKE JANČAR
Naslov: | TITOVA CESTA 24A, MARIBOR
Oznaka | OB1
Neto površina m2: | 6675
Tip energent 1: | ELKO
Tip energent 2:
Referenčna in stroški energije in vode, stroški vzdrževanja
Vrsta energije | Referenčna poraba/strošek | Prilagojena referenčna poraba/strošek
Referenčna poraba dovedene energije skupaj (kWh) | 837872.5
Raba toplote skupaj (kWh) | 603268.2
- toplota za ogrevanje (kWh)
- toplota za sanitarno toplo vodo (kWh)
- toplota za ostalo (kWh)
Strošek toplote skupaj (€) | 56824.54
Cena toplote (€/kWh) | 0.094194 | 0.094194
Referenčna raba električne energije skupaj (kWh) | 210230.5
Prilagojena ref. raba električne energije skupaj (kWh) | 210230.5
- električna energija za razsvetljavo (kWh)
- električna energija za ostalo (kWh)
Strošek električne energije skupaj (€) | 23057.29
Cena električne energije (€/kWh) | 0.10968 | 0.10968
Strošek tekočega in investicijskega vzdrževanja (€) | 22694.9
Seznam predvidenih ukrepov
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Stroški predlaganih ukrepov brez DDV
DDV (22%) |  | 0
Skupni stroški z DDV |  | 0
Novopričakovana raba in prihranki
Novopričakovana dejanska raba dovedene energije v kWh:
Cena dovedene energije v €/kWh:
Zajamčeni dejanski prihranek dovedene energije v kWh: |  | 0
Dodatni normalizirani prihranek dovedene energije v kWh: |  | 0
Novopričakovan letni dejanski strošek dovedene energije v € : |  | 0
Zajamčeni in normalizirani prihranek ter prihranek v ceni dovedene energije v €: |  | 0
Zajamčeni in normalizirani prihranek dovedene energije v % |  | #DIV/0!
Novopričakovana raba električne energije v kWh:
Cena električne energije v €/kWh:
Zajamčeni prihranek električne energije v kWh: |  | 0
Dodatni normalizirani prihranek električne energije v kWh: |  | 0
Novopričakovan letni dejanski strošek električne energije v € : |  | 0
Zajamčeni in normalizirani prihranek ter prihranek v ceni el. energije v €: |  | 0
Zajamčeni in normalizirani prihranek električne energije v %: |  | #DIV/0!
Novopričakovani strošek tekočega in investicijskega vzdrževanja v €:
Zajamčeni prihranek stroškov tekočega in investicijskega vzdrževanja v €: |  | 0
Zajamčeni prihranek stroškov tekočega in investicijskega vzdrževanja v %: |  | 0%
ZAJAMČENI PRIHRANEK SKUPAJ v € |  | 0
SKUPAJ neto sedanja vrednost prihranka v € |  | 0
Izračun neto sedanje vrednosti:
leto | NSV | SKUPAJ
1 | 0 | 0
2 | 0 | 0
3 | 0 | 0
4 | 0 | 0
5 | 0 | 0
6 | 0 | 0
7 | 0 | 0
8 | 0 | 0
9 | 0 | 0
10 | 0 | 0
11 | 0 | 0
12 | 0 | 0
13 | 0 | 0
14 | 0 | 0
15 | 0 | 0
SKUPAJ NSV: |  | 0
diskontna stopnja | 4%
Predvidena struktura proizvodnje toplote iz posameznega energenta po izvedenih ukrepih:
Vir dovedene energije | Delež skupaj proizvedene toplote iz energenta | Količina doved. energije (kWh) | Cena dovedene energije (€/kWh)
El. energija za toplotno črpalko
UNP
ELKO
Biomasa
Zemeljski plin
Daljinsko ogrevanje
Izhodišča za normalizacijo ukrepov | Ocenjene obratovalne ure naprav | Normalizirane obratovalne ure naprav
Prezračevanje z rekuperacijo |  | 0
Vgradnja varčne razsvetljave |  | 0

## UKREPI (SKUPAJ)
UKREPI - SKUPAJ
[12 empty] | C | C | C | C | C
|  | zajamčeni prihranek toplote |  |  | zajamčeni prihranek električne energije |  |  | zajamčeni prihranek vzdrževanja |  | ZAJAMČENI PRIHRANEK SKUPAJ € | Neto sedanje vrednost prihrankov € | 42 | 43 | 46 | 47 | 48
št. | id | kWh | € | % | kWh | % | € | % | €
1 | OB01 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 'OB01'!C42 | 'OB01'!C43 | 'OB01'!C46 | 'OB01'!C47 | 'OB01'!C48
SKUPAJ |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0

## VZOREC OBRAČUNA - TOPLOTA
VZOREC OBRAČUNA
TOPLOTA
št. | ID | POGODBENE VREDNOSTI | [8 empty] | LETNE VREDNOSTI | [7 empty] | RAZLIKA MED DEJANSKIM IN ZAJAMČENIM PRIHRANKOM
|  | referenčna raba toplote | referenčna cena toplote | strošek toplote | Novopričakovana raba toplote in zajamčeni prihranek toplote | [5 empty] | dejanska neprilagojena raba toplote | prilagojena raba toplote - DTP | faktor upor.* | prilagojena raba toplote - uporaba | cena toplote** | nov strošek toplote | dejanski prihranek toplote
|  | kWh | €/kWh | € | nova raba v kWh | prihranek v kWh | cena toplote v € | nov strošek toplote v € | prihranek v € | % | kWh | kWh |  | kWh | €/kWh | € | kWh | € | €
1 | OB1 | 603268.2 | 0.094194 | 56824.54 |  | 603268.2 |  | 0 | 56824.54 | 100% |  | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
SKUPAJ |  | 603268.2 |  | 56824.54 | 0 | 603268.2 |  |  |  | 100% | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
referenčni dnevni temperaturni primanjkljaj
dnevni temperaturni primanjkljaj v obračunskem obdobju
faktor uporabe*: v primeru, da je različen od 1, priložen izračun
**cena toplote: povprečna cena toplote v obračunskem obdobju, izračunana za vsak objekt posebej - podatek iz energetskega knjigovodstva

## VZOREC OBRAČUNA - EL. ENERGIJA
VZOREC OBRAČUNA
ELEKTRIČNA ENERGIJA
št. | id | POGODBENE VREDNOSTI |  |  |  |  | LETNE VREDNOSTI | [5 empty] | RAZLIKA MED DEJANSKIM IN ZAJAMČENIM PRIHRANKOM
|  | referenčna raba el. energije | cena el. energije | zajamčeni prihranek el. energije |  |  | dejanska raba el. energije | faktor uporabe* | prilagojena raba el. energije | cena el. energije** | dejanski prihranek el. energije
|  | kWh | €/kWh | kWh | % | € | kWh |  | kWh | €/kWh | kWh | € | €
1 | OB1 | 210230.5 | 0.10968 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKUPAJ |  | 210230.5 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
faktor uporabe*: v primeru, da je različen od 1, priložen izračun
**cena el.energije: povprečna cena toplote v obračunskem obdobju, izračunana za vsak objekt posebej - podatek iz energetskega knjigovodstva

## VZOREC OBRAČUNA - SKUPAJ
VZOREC OBRAČUNA
POVZETEK - dejanski prihranek
št. | ID | RAZLIKA MED DEJANSKIM IN ZAJAMČENIM PRIHRANKOM
|  | toplota | el. energija | vzdrževanje | SKUPAJ
|  | € | € | € | €
1 | OB1 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
SKUPAJ |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
DOBROPIS:
BREMEPIS: